## Slide 1
Jorge Martins
ESTSetúbal, 2013
Projeto de Redes
de Computadores Estruturadas

## Slide 2
Os sistemas de cablagem da rede de dados local (LAN) devem ser desenhados e instalados para cumprir um conjunto de normas estipuladas, as quais focam diversos aspetos, nomeadamente
  a topologia lógica e física da rede
  a certificação dos componentes utilizados
  a certificação da operação da rede
Existem três grandes normas para o projeto deste tipo de redes:
  ANSI EIA/TIA 568 América do Norte (A-1994, B-2001)
  ISO/IEC 11801 Internacional (v1-1995, v2-2002)
  EN 50173/50288 União Europeia (1995, 2003)
O que é uma Rede de Computadores Estruturada?

## Slide 3
Electronic Industries Alliance (EIA) - Grupo americano, composto essencialmente por fabricantes de equipamentos de telecomunicações, de criação de normas para as telecomunicações, foi fundado em 1924 e cessou funções em 1997.
Telecommunications Industry Association (TIA) – Fundado em 1997, como um entidade de criação de normas para as áreas das tecnologias de informação e comunicação (entre outras), certificada pela American National Standards Institute (ANSI).
Atualmente, tem mais de 500 membros, de áreas como sejam
(ver link www.tiaonline.org/about/member-list)
  Fabricantes de equipamentos de telecomunicações
  Empresas de Provedores de Serviços
  Agencias Governamentais
  Instituições Académicas
  International Organization for Standardization (ISO)
Norma EIA/TIA 568

## Slide 4
MC
IC
HC
HC
Routers e
Switches (opcional)
Switches ou
Routers (em redes grandes)
Switches
Legenda: MC – Main Cross, IC – Intermediate Cross e HC – Host Cross
IC
HC
HC
Internet
Cablagem de Backbone do Campus
Cablagem Horizontal
(Piso/Zona)
Cablagem de Backbone do Edifício
Topologia lógica

## Slide 5
Topologia Física

## Slide 6
Máximo de 3 níveis de Switches!
Topologia lógica típica de uma rede de pequena dimensão

## Slide 7
MC
IC
HC
Internet
Internet
core
Topologia lógica típica de uma rede de média dimensão

## Slide 8
MC
IC
HC
Internet
Internet
Topologia lógica típica de uma rede de grande dimensão

## Slide 9
MC
IC
HC
Topologia Lógica com Redundância

## Slide 10
Topologia Lógica de Referência
Topologia de referência da CISCO para empresas grandes

## Slide 11
Topologia Lógica de Referência
Palavras Chave:
Modularidade
ACLs
Sumarização
Topologia de referência da CISCO para empresas médias

## Slide 12
Bastidor
As Normas fazem referência á utilização de:
rack de 19” de largura
painéis passivos (Patch Panels) com tomadas RJ45 (ISO 8877)
painéis passivos para fichas ST, SC ou LC destinadas à ligação dos cabos de fibra óptica
guias de passagem para a arrumação dos chicotes entre os equipamentos activos e os painéis passivos
Cablagem Horizontal

## Slide 13
Bastidores
Patch Panels
Routers e
Switches
Cabos
Tomadas
Equipamentos
Passivos
Equipamentos
Activos
Os Equipamentos de Rede

## Slide 14
www.legrand.pt
pdf disponível no site da Legrand
pdf disponível no site da Legrand
Soluções para cablagem de rede estruturada

## Slide 15
Soluções para a passagem de cabos

## Slide 16
Calhas técnicas e tomadas
Ref. 10463
2 x
Ref. 76551
Ref. 10992
Consultar www.legrand.pt  Catálogos on-line  e-catálogo 2011

## Slide 17
Esteiras
Ref. 340 110
Ref. 340 750
Consultar www.legrand.pt  Catálogos on-line  e-catálogo 2011

## Slide 18
Bastidores de 19"

## Slide 19
Mini Bastidores de 19"

## Slide 20
Acessório de Passagem de Cabos

## Slide 21
Servidor
SAN – Storage Area Network
Equipamentos para Bastidores de 19"

## Slide 22
Características Típicas dos Servidores
Elevada capacidade de processamento
Grande quantidade de memória
Redundância de Fonte (2 Fontes de Alimentação Independentes)
Redundância de Discos (RAID - Redundant Array of Independent Drives)
Discos tipo Hot-Swap
Discos de 10.000 rpm
Redundância de ligação à rede
1a e 1b
2a e 2b
3a e 3b
Notes: 22

## Slide 23
UPS para Montagem em Bastidor

## Slide 24
Implementações em Bastidores de 19"

## Slide 25
Guias para Cabos

## Slide 26
Projecto da Organização de um Bastidor

## Slide 27
Detalhe da Passagem de Cabos

## Slide 28
UTP
Unshielded Twisted Par
FTP
Foiled Twisted Par
SFTP
Shielded Foiled Twisted Par
Categoria 5 para 100 Mbits e Categoria 6 (recomendado) para 1 Gbit (mínimo 5e)
UTP 300 m
Cat. 5e  100 €
Cat. 6  130 €
Cablagem em cobre

## Slide 29
Patch Panels para Cobre
UTP
FTP
SFTP

## Slide 30
Patch Panels para Cobre
Consultar www.legrand.pt  Catálogos on-line  e-catálogo 2011
Ref.
33564
Ref.
33590

## Slide 31
Fibra Óptica

## Slide 32
Tipos de Fibra
Monomodo
Laser
LED
Multimodo
LED
Power:
100W1mW
Power:
1mW500mW

## Slide 33
Dispersão intermodal
A dispersão intermodal, em conjunto com a limitação da potência máxima transmitida para a fibra, são as maiores limitações das fibras tipo multimodo.

## Slide 34
Lei de Snell
1
2
Lei de Snell
Índice de refração n1
Índice de refração n2
Exemplo:
48.6º
1

## Slide 35
Ângulo critico e ângulo de aceitação
1C
2=90º
Não existe refração;
a reflexão é total !
Índice de refração n1
Índice de
refração n2
Exemplo:
1C

Ângulo de
aceitação

## Slide 36
Raio de curvatura mínimo

## Slide 37
Atenuações Típicas
Monomodo
Multimodo
2.0 dB/Km
3.5 dB/Km
1.0 dB/Km
1.5 dB/Km
0.3 dB/Km
0.5 dB/Km
0.2 dB/Km
0.5 dB/Km
Atenuações
Típicas/ Máximas
(Norma EIA/TIA568)
Atenuações Máximas nas fusões 0.1 dB e nos conectores 0.75 dB

## Slide 38
Cálculo da Atenuação de uma ligação
(Norma EIA/TIA568B)
ESTSetúbal
IPS Setúbal
Conetor
8 Km
Fusão
+ + Margem Segurança
0.1 + 0,5 8 + 3 = 10.2 dB

## Slide 39
Distâncias máximas das Fibras Ópticas
Cisco 1000BASE-SX SFP Transceiver Module
130 €
Cisco 1000BASE-LX SFP Transceiver Module
300 €

## Slide 40
Especificações de um Módulo 1000Base-LX
-
= = 9 Km !

## Slide 41
ST
SC
LC
Chicote SC-SC
10 a 20 €
Conectores para Fibra Óptica

## Slide 42
Fibras Óticas – Normas ITU-T

## Slide 43
Fibras Óticas – Norma G657

## Slide 44
Máquinas de Fusão de Fibra Ótica

## Slide 45
Fibras Pré Conetorizadas

## Slide 46
ST
LC
SC
Patch Panel para Fibra Óptica

## Slide 47
Patch Panel para Fibra Óptica

## Slide 48
2.22A 2.22B
Posto de Trabalho

## Slide 49
Cabo Direito
T568A ↔ T568A
T568B ↔ T568B
Cabo Cruzado
T568A ↔ T568B
T568B ↔ T568A
Cabos Ethernet

## Slide 50
Familia de Switches da CISCO

## Slide 51
12, 24 ou 48 portas 10/100
2 portas de saída Gigabit
Slots GBIC para fibra óptica ou cabo
! Modelo Descontinuado!
Cobre
Fibra
GBIC (GigaBit Interface Converter)
Switches CISCO Catalyst 2950

## Slide 52
PoE – Power over Ethernet (para equipamentos VoIP, Pontos de Acesso Wireless, etc.)
Switches CISCO Catalyst 2960

## Slide 53
Dual-Propose Uplink Ports
O porto duplo da figura tem duas ligações Gigabit em cobre, e dois slots para se encaixarem módulos SFP para Fibra Óptica. Note que só funciona um dos transceivers! (Cobre ou Fibra)
Mini GBIC ou GBIC SFP
(Small Form-Factor Pluggable - SFP)
SFP
Switches CISCO Catalyst 2960

## Slide 54
(*) Número de milhões de pacotes de 64 bytes por segundo
Modelo | Fotografia | Ritmo de encaminhamento (*)
2960-8TC-L |  | 2.7 Mpps
2960-24TT(TC)-L |  | 6.5 Mpps
2960-48TT(TC)-L |  | 10.1 Mpps
2960G-24TC-L |  | 35.7 Mpps
2960G-48TC-L |  | 39 Mpps
Switches CISCO Catalyst 2960
Ritmos de encaminhamento

## Slide 55
Consulta no site www.memorydealers.com em Dezembro de 2008
Preços sem IVA
Modelo | Fotografia | Preço (€)
2960-8TC-L |  | 640
2960-24TT-L |  | 515
2960-24TC-L |  | 1000
2960-48TT-L |  | 930
2960-48TC-L |  | 1795
2960G-24TC-L |  | 1540
2960G-48TC-L |  | 2550
Switches CISCO Catalyst 2960
Preços Indicativos

## Slide 56
Comporta-se como um switch único a nível de configuração e ritmo de encaminhamento.
Barramento a 32 Gbit/s
SFP’s
Cobre
175 €
Fibra
SX-220 €
LX-440 €
CISCO Catalyst 3750
Stackable Switches

## Slide 57
(*) Número de milhões de pacotes de 64 bytes por segundo
Modelo | Fotografia | Ritmo de encaminhamento (*)
C3750-24TS |  | 6.5 Mpps
C3750-48TS |  | 13.1 Mpps
C3750G-24TS |  | 38.7 Mpps
C3750G-48TS |  | 38.7 Mpps
C3750G-12S |  | 17.8 Mpps
CISCO Catalyst 3750
Ritmos de encaminhamento

## Slide 58
Consulta no site www.memorydealers.com em Dezembro de 2008
Preços sem IVA
Modelo | Fotografia | Preço (€)
C3750-24TS |  | 1750
C3750-48TS |  | 3100
C3750G-24TS |  | 2650
C3750G-48TS |  | 4500
C3750G-12S |  | 3550
CISCO Catalyst 3750
Preços Indicativos

## Slide 59
Preços de Referência (deu-se preferência ao custo face ao desempenho)
Unidade para 6 Racs - 1600 €
2 Fontes de Alimentação de 1000W – 2 x 300 €
Supervisor Modelo X4014 – 2000 €
2 Módulos de 48 portas 10/100, modelo WS-X4148 – 2 x 500 €
Módulo de 2 Portas Gbit-SX, modelo WS-X4302 – 600 €
Total: 5800 €
Unidade com 3, 6, 7 ou 10 racs
1 ou 2 Fontes de Alimentação
1 ou 2 Módulos de Supervisão (CPU)
Módulos de Portas Gbit Cobre/GBIC/SFP
Módulos de portas 10G
Capacidade 10/100 até 288 Portas
Cisco Catalyst 4500
Topologia Modular

## Slide 60
Resumo das Especificações
Normal IEEE 802.3af
Tensão de saída nominal de 48 V
Corrente de saída de 10 a 400 mA
Power over Ethernet (PoE)

## Slide 61
Power over Ethernet (PoE)
Midspan

## Slide 62
Power over Ethernet (PoE)
FastEhternet

## Slide 63
Power over Ethernet (PoE)
Gigabit Ethernet

## Slide 64
Power over Ethernet (PoE)
Inicialização da Tensão de Alimentação

## Slide 65
Obter as Plantas e falar com os Responsáveis sobre as necessidades do local
Colocar na Planta as Tomadas, a Calha Técnica, as Esteiras e os Bastidores
Fases Iniciais do Projecto da Rede

## Slide 66
Um posto de trabalho deve ter uma tomada dupla de rede
Se for conhecido o número de utilizadores e equipamentos que necessitem de ligação de rede numa sala, deve-se colocar um número de tomadas de cerca do dobro
Se não houver informação sobre o número de utilizadores numa sala, deve-se utilizar a regra de um posto de trabalho por cada 5 m2
Os switchs empilháveis (stackable) devem ter no máximo 96 portas, por uplink (gigabit) de ligação a um IC ou MC.
Um bastidor deve ter no máximo 200 cabos
Algumas Regras Práticas de Projecto

## Slide 67
As tomadas de rede deverão estar num raio de 50 m dos Switches
Estudo do Posicionamento dos Switches

## Slide 68
Rede Externa
Bastidor
Tomadas
Calha Técnica
Esteira
Topologia Física da Rede

## Slide 69
A topologia lógica de documentação de uma rede tem tipicamente mais informação do que apenas os equipamentos e a forma como estão interligados (ver slide seguinte). Em particular, deve conter:
  o tipo de ligação à internet
  a hierarquia do equipamento(s): MC, IC, HC ou híbrida
  a sala/[bastidor] onde está, a marca e modelo, e o nome do(s) equipamento(s)
  as salas cobertas pelo bastidor, número de portas e uplinks livres nos switches
  referência à interligação entre os bastidores, indicando o tipo de conduta, o número de cabos (fibras) passados(as) e o número de cabos (fibras) livres
Topologia Lógica

## Slide 70
MC  Sala 1.4
Cisco 1750
Nome: RT1
Internet
Frame Relay 512 Kbytes
IC/HC  Sala 1.4
Cisco Catalyst C3750-48TS
48 portas/4 uplinks
Nome: SW1
Chicote cat. 6
HC  Sala 2.2
Cisco Catalyst 2960-48TT-L
48 portas/2 uplinks
Nome: SW2
HC  corredor do piso 3
Cisco Catalyst 2960-24TT-L
24 portas/2 uplinks
Nome: SW3
Tomadas das salas: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
18 portas livres
1 uplink livre
Tomadas das salas: 2.1, 2.2 e 2.3
12 portas livres
1 uplink livre
Tomadas das salas: 3.1, 3.2 e 3.3
6 portas livres
1 uplink livre
Conduta R/C-1º Andar
1 cabo de cobre cat. 6 utilizado
2 cabos de cobre cat. 6 livres
Conduta R/C-2º Andar
1 cabo de cobre cat. 6 utilizado
2 cabos de cobre cat. 6 livres
Topologia Lógica

## Slide 71
Deve-se começar por definir uma terminologia de identificação das tomadas de rede. Uma terminologia típica é [ piso.sala.número da tomada[A|B] ].
Na planta deve indicar a designação de todas as tomadas, como se pode ver no exemplo seguinte:
1.1.1A
1.1.1B
1.1.2A
1.1.2B
1.1.3A
1.1.3B
1.1.4A
1.1.4B
1.1.5A
1.1.5B
1.1.6A
1.1.6B
Sala 1.1
1.1.6A 1.1.6B
Identificação da cablagem horizontal

## Slide 72
1.1.1A
1.1.1B
1.1.2A
1.1.2B
1.1.3A
1.1.3B
No patch panel deve ser colocada a identificação das tomadas que estão ligadas a cada uma das fichas:
Identificação da cablagem horizontal

## Slide 73
Deve compilar uma tabela para identificação do todas as tomadas de rede. Cada uma das entradas da tabela deve corresponder a uma tomada instalada. Um exemplo de uma destas tabelas é mostrado em seguida:
Identificação da cablagem horizontal

## Slide 74
(*) Os IP’s de gestão dos switches devem ser configurados nesta VLAN.
Identificação das VLAN's
Notes: 74

## Slide 75
Identificação das VLAN's
Mapa de Auxilio à escolha do endereçamento IP (Sub-Classe C)
Notes: 75

## Slide 76
Descrição sumária da função de cada trunk;
Identificação das portas;
Lista das VLANs que passam em cada trunk.
Identificação dos Trunks
Notes: 76

## Slide 77
A documentação da rede deve conter:
Uma descrição geral da rede e identificação das premissas utilizadas
Topologias lógica e física (baseada nas plantas)
A listagem dos equipamentos passivos e activos
O algoritmo de identificação e uma tabela das tomadas de rede
Identificação das VLAN’s e endereçamento IP utilizado
Identificação dos Trunk’s
Configuração dos equipamentos activos (Anexos)
Elementos da Documentação da Rede
Notes: 77

## Slide 78
Testador
Analisador
Teste da Cablagem da Rede em Cobre

## Slide 79
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)
Teste da Cablagem da Rede de Fibra Óptica

## Slide 80
Teste Efectuados (Cobre)
(Norma ANSI EIA/TIA 568)
Continuidade dos condutores
Comprimento
Tempo de propagação
Atenuação
NEXT (*)
ELFEXT (*)
PSNEXT (*)
PSELFEXT (*)
(*) Caracteriza a interferência (crosstalk) entre os pares de condutores
Certificação da Rede

## Slide 81
Agregação de Links

## Slide 82
SW1(config)#int f0/1
SW1(config-if)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if)#channel-protocol lacp
SW1(config-if)#int f0/2
SW1(config-if)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if)#channel-protocol lacp
SW1(config-if)#end
SW1
SW2
F0/10
F0/1
F0/2
F0/11
SW2(config)#int f0/10
SW2(config-if)#channel-group 1 mode active
SW2(config-if)#channel-protocol lacp
SW2(config-if)#int f0/11
SW2(config-if)#channel-group 1 mode active
SW2(config-if)#channel-protocol lacp
SW2(config-if)#end
Agregação de Links nos Switches CISCO Catalyst

## Slide 83
Aspectos práticos de uma rede

## Slide 84
RT1(config)#ip nat pool public-access 200.0.0.2 200.0.0.254
netmask 255.255.255.0
RT1(config)#access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
RT1(config)#interface f0
RT1(config-if)#ip nat inside (dado nas sub-interfaces, se existirem)
RT1(config-if)#interface s0
RT1(config-if)#ip nat outside
RT1(config)#ip nat inside source list 12 pool public-access
inside
outside
pool
200.0.0.2
...
200.0.0.254
rede interna
192.168.1.0 /24
RT1
Configuração do NAT nos Routers CISCO

## Slide 85
Configuração do PAT nos Routers CISCO
RT1(config)# access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
RT1(config)# interface F0/1
RT1(config-if)# ip nat inside (dado nas sub-interfaces, se existirem)
RT1(config-if)# interface F0/0
RT1(config-if)# ip nat outside
RT1(config)# ip nat inside source list 12 interface F0/0 overload
inside
outside
IP Público
200.0.0.1
rede interna
192.168.1.0 /24
RT1
F0/1
F0/0